## Audit Shelter
| Site Code: | ……….
| OTA Area | ….
| name | ….
| Audit Date: | .
Criteria | Weight | Audit Weight | Weight Result | Corrective Action | Date Of Corrective Action | Status
1- Coffret-compteur et câbles éléctriques | 100% | 100% | 92%
1.1 Sécurisation du coffret : Accessibilité pour les curieux, enfants …etc , Fonctionnement de la Serrure | 10% | 10% | 7%
1.2 Etanchéiété du coffret : infiltarion d'eau | 15% | 15% | 10%
1.3 Pénétrations des câbles électriques + Embouts des câbles électriques ( câble terminals) : trémies | 15% | 15% | 15%
1.4 Etat du coffret ( peiture +Anti-rouille+Netoyage + ,,,,,ect) | 10% | 10% | 10%
1.5 Passage des câbles éléctriques et de mise à la terre : chemin de passage optimal | 10% | 10% | 10%
1.6 Aprrarence générale des câbles électriques et de mise à la terre : Esthétique | 10% | 10% | 10%
1.7 Presence du disjoncteur ( OTA = 63A) : Marque certifiée | 10% | 10% | 10%
1.8 Protection des câbles électriques et des câbles de mise à la terre : Gaines et/ou goulotes , canalisations… etc | 10% | 10% | 10%
1.9 Serrage des câbles sur le disjoncteur principal | 10% | 10% | 10%
2-Climatisation | 100% | 100% | 100%
2.1 Fonctionnement de la Climatisation ( froid et chauffache ) | 25% | 25% | 25%
2.2 Etat de l'unité exterieure de la Clim et niveau de vibration+drainage de l'eau et évacuation | 10% | 10% | 10%
2.3 Fixation et mise à la terre de l'unité exterieure de la Clim | 10% | 10% | 10%
2.4 Isolation du circuit de réfrigérant et calorifuge | 15% | 15% | 15%
2.5 Nettoyage et étiquettage de l'unité interieure | 5% | 5% | 5%
2.6 Etat de l'unité interieure et des filtres | 5% | 5% | 5%
2.7 Présence de la sonde 27 °C ( seuil de démarrage du comprésseur) , Fonctionnement & connexion du câblage | 10% | 10% | 10%
2.8 Fonctionnement de l'ATS, fonctionnement de l'horloge & réglage de basculement (4 heures pour chaque Clim) | 15% | 15% | 15%
2.9 Presence d'une télécomande en bonne etat pour split : Si applicable | 5% | 5% | 5%
3-a Baie D'energie | 100% | 100% | 100%
3-a.1 Test de basculement concluant | 15% | 15% | 15%
3-a.2 Nombre de Rectifiers suffissant +configuration des paramétre ( courant et temsion) | 10% | 10% | 10%
3-a.3 Le chassis de labie et sortie positive (0 vdc) est connectée à la terre du site ( terre générale) | 10% | 10% | 10%
3-a.4 Tout les câbles ( AC & DC ) sont bien sérrés (vérifier aussi les câbles des batteries au niveau des fusibles ) | 10% | 10% | 10%
3-a.5 Tout les modules sont équilibrés ( même voltage de sortie ) | 5% | 5% | 5%
3-a.6 Float voltage sur la bar collectrice ( Négative) : 54.48v | 15% | 15% | 15%
3-a.7 Aucune alarme sur la carte de contrôle PS ni au niveau de l'OMC | 10% | 10% | 10%
3-a.8 Présence de la sonde de température entre les batteries: Si applicable | 5% | 5% | 5%
3-a.9 Etiquettage des fusibles et des disjoncteurs | 5% | 5% | 5%
3-a.10 Etiquettage des câbles d'alarmes | 5% | 5% | 5%
3-a.11 Etiquettage des câbles d'utilisation 48 v | 5% | 5% | 5%
3-a.12 Etiquettage des baies d'énergie (si plus d'une baie est présente) | 5% | 5% | 5%
3-b batteries | 100% | 100% | 100%
3-b.1 Etiquettage des racks de batteries | 10% | 10% | 10%
3-b.2 les câbles entre le batteries et la baie d'énergie sont courts ( pas de mous) & longueurs et diamètres similaires | 15% | 15% | 15%
3-b.3 Les câbles de batteries sont bien organisés et passés dans des goulottes | 5% | 5% | 5%
3-b.4 Les racks de batteries sont mis à la terre électrique ( Baie d'énergie) | 10% | 10% | 10%
3-b.5 Les racks de batteries sont mis à la terre du site ( terre générale) : si applicable | 10% | 10% | 10%
3-b.6 Liaison équipotentielle entre les Racks | 10% | 10% | 10%
3-b.7 Tout les couvercles des batteries sont présents | 10% | 10% | 10%
3-b.8 Distance entre les batteries (1 cm) | 10% | 10% | 10%
3-b.9 Les bornes de batteries sont bien serrées, propres et graissé avec de la graisse antistatique | 20% | 20% | 20%
4- Alarme d'incendie et Extincteur | 100% | 100% | 100%
4.1 Boitier d'alarmes ( si applicable ) : présence , fonctionnement | 15% | 15% | 15%
4.2 Detecteurs : Incendie & Fumée ( Alimentation 24V, fonctionnement, réglage NC/NO …etc) | 15% | 15% | 15%
4.3 Fixation de l'extincteur | 10% | 10% | 10%
4.4 Durée de validité de l'extincteur | 30% | 30% | 30%
4.5 Fonctionnement de l'alarme d'incendie | 30% | 30% | 30%
5 Alarmes extèrnes , Eclairage & Prises | 100% | 100% | 100%
5.1 Fonctionnement des alarmes de la baie d'énergie ( Rectifier +batterie deep-charge) | 15% | 15% | 15%
5.2 Fonctionnement de l'alarme Mains power failure | 15% | 15% | 15%
5.3 Fonctionement et renvoie d'alarmes General AC | 10% | 10% | 10%
5.4 Connexion des alarmes au niveau des équipements (BTS/BSC) et au niveau du DDF: Routage et bixage | 10% | 10% | 10%
5.5 Fonctionnement de l'alarme "Porte ouverte" | 5% | 5% | 5%
5.6 Fonctionnement de l'alarme "Haute température" et "Très Haute température" | 10% | 10% | 10%
5.7 Etat des sondes et des détecteurs d'alarmes: Fin de course porte ouverte, sondes T°… | 5% | 5% | 5%
5.8 Etiquettage des alarmes : au niveau des câbles et des équipements | 5% | 5% | 5%
5.9 Etat et fonctionnement de l'éclairage de secours ( BAZOOKA) | 5% | 5% | 5%
5.10 Etat et fonctionnement de l'éclairage Normal ( les Néons ) | 10% | 10% | 10%
5.11 Etat et fonctionnement de l'éclairage Exterieur ( détecteur de mouvement + lampe ) | 5% | 5% | 5%
5.12 Les prises 220V : Etat , connexion, emplacement, protection & mise à la terre | 5% | 5% | 5%
6 TGBT | 100% | 100% | 91%
6.1 Connexions et pénétrations des câbles électriques au niveau du TGBT ( embouts et trémies) | 15% | 15% | 14%
6.2 Etat et étiquettage du câblage interne du TGBT | 5% | 5% | 2%
6.3 Etat du TGBT : Fixation, porte, serrure ( autre dispositif) | 5% | 5% | 0%
6.4 Etiquettage des disjoncteurs | 5% | 5% | 5%
6.5 Arrangement des câbles et des fils électriques | 5% | 5% | 5%
6.6 Diamètres et couleurs des fils électriques | 15% | 15% | 15%
6.7 Etanchéiété et mise à la terre du TGBT + tresse au niveau de la porte | 5% | 5% | 5%
6.8 Etat et protection des composants électriques: Disjoncteurs, contacteurs. | 5% | 5% | 5%
6.9 Vérification des tensions entre (Neutre & terre) : 0 V | 5% | 5% | 5%
6.10 Etat du sélecteur GE / Secteur | 5% | 5% | 5%
6.11 les prises 220V ( Etat , connexion , emplacement , mise a la terre) | 5% | 5% | 5%
6.12 Etat du parasurtenseur ( Serrage des câbles sur le parasutenseur) | 15% | 15% | 15%
6.13 Mise à la terre du parasurtenseur ( Cable VJ 50mm²) | 10% | 10% | 10%
7- Shelter | 100% | 100% | 100%
7.1 Apparence du shelter (mise à la terre, murs,sol ,plafond), pourcentage de rouille & nettoyage+eclairage Exterieur) | 15% | 15% | 15%
7.2 Etanchéiété du shelter ( Interieur et exterieur+ Tapis antistatique) | 20% | 20% | 20%
7.3 Etat de la deuxième toiture Si applicable | 5% | 5% | 5%
7.4 porte du shelter (Etat , Apparence, Fixation , etanchiété, etat de la serure,poigné | 15% | 15% | 15%
7.7 Etat de l'éscabot et du seuil d'accès ( marches d'accès anti dérapant) | 5% | 5% | 5%
7.8 Cage de FARADAY et liaisons équipotentielles à l'intérieur et à l'exterieur du shelter (Y compris la tresse au niveau de la porte) | 10% | 10% | 10%
7.9 Mise a la terre exterieur & interieur ( Etat et serrage de cables au niveau de la barette de terre principal du shelter) | 20% | 20% | 20%
7.10 Isolation et étanchéiété des pénétrations des feeders ( ROXTEC) | 10% | 10% | 10%
8 Chemins de câble et Goullotes | 100% | 100% | 100%
8.1 Câble et goullotes | 40% | 40% | 40%
8.1.1 Installation et couvercles des goulottes : vérifier la qualité, la largeur, la conformité | 10% | 10% | 10%
8.1.2 Goulottage de tout les câbles | 20% | 20% | 20%
8.1.3 Sortie de câbles des goulottes : la façon comment le goulottage est terminé | 10% | 10% | 10%
8.2 Interieur du shelter | 30% | 30% | 30%
8.2.1 Cablofil tout au tour du shelter | 5% | 5% | 5%
8.2.2 Fixation du Cablofil | 5% | 5% | 5%
8.2.3 Arrangement et fixation des câbles sur le Cablofil | 5% | 5% | 5%
8.2.4 Mise à la terre du Cablofil | 5% | 5% | 5%
8.2.5 Pas d'angles aigues ( pas de cornières tranchantes ) | 5% | 5% | 5%
8.2.6 Liaisons équipotentielles entre les portions du cablofil | 5% | 5% | 5%
8.3 Exterieur du shelter | 30% | 30% | 30%
8.3.1 Fixation du chemin de câble | 10% | 10% | 10%
8.3.2 Fixation du capot ( couvercle du chemin de câble) | 10% | 10% | 10%
8.3.3 Mise à la terre du chemin de câble | 10% | 10% | 10%
9 Equipment & DDF | 100% | 100% | 87%
9.1 Apparence générale et ésthétique des équipements + Nettoyage et dépoussiérage des équipements et des filtres | 25% | 25% | 17%
9.2 Etiquettage des jumpers | 10% | 10% | 5% | Mmanque quelque etiquetages
9.3 Serrage des conecteurs Coax ( Feeders-jumpers , jumpers-BTS, Coax FH …) | 20% | 20% | 20%
9.4 Etiquettage des feeders des deux côtés ( côté BTS et côté Antenne) | 10% | 10% | 10%
9.5 Fixation du Lower jumper ( bretelle basse) au niveau du Cablofil | 5% | 5% | 5%
9.6 Fixation et mise à la terre des équipements | 10% | 10% | 10%
9.7 Apparence, arragement des jartiaires , état & etiquetage DDF | 5% | 5% | 5%
9.8 Mise à la terre du DDF | 5% | 5% | 5%
9.9 Etiquettage des Equipements : BTS, PS, IDU…( pour la BTS indiquer la Bande et pour le MW : indiquer direction et Fréquence) | 5% | 5% | 5%
9.10 fermuture des portes des racks | 5% | 5% | 5%
10 Clôture, Mât & Pylône + apparence generale du site | 100% | 100% | 0%
10.1 Etat de la clôture + apparencence generale du site ( peinture , désherbage, nettoyage,,,ect) | 20% | 20% | 0% | désherbage, nettoyage
10.2 Etat du portail et de la serrure | 15% | 15% | 15%
10.3 Traitement des barrettes de terre avec de la graisse antistatique | 15% | 15% | 15%
10.4 Etat de corrosion des pylônes et des mâts | 15% | 15% | 15%
10.5 Etat et serrage de la boulonnerie | 15% | 15% | 15%
10.6 Etat et fonctionnement du balisage ( pour les pylônes) | 20% | 20% | 20%
11 Radio & Transmittion | 100% | 80% | 80%
11.1 Niveau d'émission et de réception conformes au PDH plan | 25% | 25% | 25%
11.2 Aucune alarme sur les équipements : Tous les Temoins verts | 20% | 20% | 20%
11.3 VSWR torérable : seuil 1,1 | 15% | 15% | 15%
11.4 Séparation FH pour les sitess importants ( superieur à 02 sites) | 20% | NA | NA
11.5 Vérification des adresses IP | 10% | 10% | 10%
11.6 Vérification de la supervision PDH : si applicable | 10% | 10% | 10%
11 Pratonnère, mise à la terre | 100% | 100% | 95%
12.1 Etat et Fixation de la tige paratonnaire | 20% | 20% | 20%
12.2 Continuité de la descente paratonnerre et de la descente de terre et fixation | 30% | 30% | 25%
12.3 Etat du puit de terre(existance de la liaison equipotentielle+raccordement de tous les câbles + nettoyage + garaissage) | 25% | 25% | 25%
12.4 Mesure de la valeur de la terre | 25% | 25% | 25%
11 Aériens : Equipements et installation | 100% | 100% | 95%
13.1 Mise à la terre des feeders | 10% | 10% | 10%
13.2 Mise à la terre des câbles Coax MW si applicable | 10% | 10% | 10%
13.3 Arrangement des feeders et des câbles IF sur le mât ou pylône | 10% | 10% | 5%
13.4 Etat des connecteurs Radio et MW : Serrage et étanchéité | 10% | 10% | 10%
13.5 Barres contre-vent pour les liens de 1,2 et 1,8 | 20% | 20% | 20%
13.6 Serrage de la boulonneries des barres contre vent, bras de déport , paraboles et antennes Radio | 20% | 20% | 20%
13.7 Mise a la terre des bras d'éports ( Radio-MW), paraboles et antennes Radio | 10% | 10% | 10%
13.8 Etiquettage : direction des Paraboles MW et des PAVs, secteurs associés avec les feeders | 10% | 10% | 10%
Total | 100% | 98.57% | 88.57%
Résultat de l'Audit du SITE | 89.86%
TQM/O&M/FO/027, REV: 03, Février 2015
Audit check-list shelter
Note on E10: afarouk: the subcont. Will fill this cell to indicate what is the agreed corrective actions also the date

## image
TQM/O&M/FO/027, REV: 01, Fevrier 2013
Audit check-list image